## Možný vzor zprávy o výchozí revizi elektrické instalace

__________________________________________________________________

Výtisk č. :				Počet listů: 				Počet příloh:

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

Revize provedena v souladu s  ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007)

Revizní technik :		   		 		Adresa revizního technika:

Ev č. osvědčení :

Revizi byli přítomni :

Datum zahájení revize :

Datum ukončení revize:

Datum vypracování revizní zprávy:

Revizní zpráva je zpracována na základě objednávky č.:.............. ze dne ............. a v rozsahu uzavřené smlouvy o provedení práce na zařízeních

Název stavby:

Název objektu:

Objednatel revize:

Dodavatelé jednotlivých částí:

- Instalace:

- Měření a regulace:

-    Technologie :

Základní údaje:

Jmenovitá napětí:			      3 x 400V/230V, 50Hz / TN-C-S

3PEN ~ 50Hz  400V / TN-C ( uvést bod rozdělení)

3NPE ~ 50Hz  400V / TN-S

(Označování sítí dle ČSN 33 2000-3 příloha NN/Změna 2)

Ochrana před nebezpečným dotykem: (ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2)

Ochranná opatření:

| Druh ochranného opatření | Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Automatické odpojení od zdroje v síti TN (TT, IT) ( | čl. 411 | čl.6.1. |
| Dvojitá nebo zesílená izolace | čl. 412 | čl.6.2 |
| Elektrické oddělení | čl. 413 | čl.6.4. |
| Ochrana malým napětím SELV,PELV | čl. 414 | čl. 6.6.,6.7. |

Při použitém ochranném opatření uvést použité prostředky základní ochrany a při jedné poruše:

| Druh ochrany | Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Základní ochrana |  | čl.5.1. |
| Základní izolace živých částí | Příloha A, čl.A.1 | čl. 5.1.1. |
| Přepážky nebo kryty | Příloha A, čl.A.2. | čl. 5.1.2. |
| Zábrany a ochrana polohou | Příloha A, čl.B.2, B.3 | čl. 5.1.3, čl.5.1.4 |
| Omezení napětí (například FELV) | čl.411.7. | čl. 5.1.5. |
| Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje | Není uvedeno | čl. 5.1.6. |
| Řízení potenciálu (u VN instalací,systémů,sítí apod) | Není uvedeno | čl. 5.1.7. |
| Ochrana při poruše |  | čl.5.2. |
| Přídavná izolace | čl.412.1.1. (odrážka č.1) | čl.5.2.1. |
| Ochranné pospojování | čl.411.3.1.2. | čl.5.2.2. |
| Ochranné stínění | Není uvedeno | čl.5.2.3. |
| Indikace a odpojení ve VN instalacích a sítích | Norma VN instalace neřeší | čl.5.2.4. |
| Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha) | čl.411.3.2. | čl.5.2.5. |
| Jednoduché oddělení (obvodů) | čl.413.1.1., čl.413.1.2, | čl.5.2.6. |
| Nevodivé okolí | Příloha C, čl.C1 | čl.5.2.7. |
| Řízení potenciálu | Není uvedeno | čl. 5.2.8. |

Doplňková ochrana

| Druh ochrany | Článek dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Článek dle ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Proudový chránič | čl.415.1 |  |
| Doplňující ochr.pospojování | čl.415.2 |  |

Náhradní zdroje el. energie:		-	Akumulátorové baterie - umístění

( pokud existují)	 			- 	UPS

-	Agregáty

Instalovaná zařízení:

a) vlastní                    :                          		o celkovém výkonu			kVA

b) cizí                         :                          		o celkovém výkonu             	kVA

c) jiná zařízení           :                          		o celkovém výkonu 			kVA

Připojená zařízení:

motory 			 						kW ( kVA )

svítidla celkem o 								kW ( kVA)

jiná zařízení celkem o							kW ( kVA)

---------------------------------------------------------------

Celkem instalováno:                                                       		 kW

Z důvodů nedokončených prací zůstaly při revizi nepřipojeny následující části:

Soupis použitých měřicích přístrojů

-	Typ a název měřícího přístroje.

-	Výrobní (evidenční) číslo měřícího přístroje.

-	Číslo kalibračního listu s uvedením data kalibrace a názvu firmy, která kalibraci provedla ( Je možné i pouze uvést: ” Uvedené MP mají platnou kalibraci).

A.	Předmět revize:

- Přesná a konkrétní specifikace předmětu revize elektrické instalace.

- Případně co předmětem revize nebylo nebo co nemohlo být revidováno.

Poznámka: Tento bod je jak pro revizního technika, tak i pro provozovatele zařízení důležitý ve smyslu splnění požadavků pro provedení revize !!!!

B.	Rozsah revize:

-	Silová elektroinstalace, včetně rozvaděčů a připojovaných motorů, strojů a technologií.

-	Osvětlení.

-	Ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

-	Ochrana proti blesku (přepětí).

-	Ochrana před statickou elektřinou.

-	Uzemnění.

-	Měření a regulace.

C.	Předložené doklady:

- Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000 - 3

(V případě nebezpečí výbuchu hořlavých par a plynů dle ČSN EN 60079 – 10 a v případě nebezpečí výbuchu hořlavých prachů dle ČSN EN 61241-10)

- Název:

- Datum zpracování :

- Zpracovatel:

- Klasifikace prostorů , určení rozsahu zón a klasifikace použitých látek

- Projektová dokumentace elektrického zařízení (instalace)

- Zpracovatel:

- Datum zpracování

- Dodavatelská  dokumentace

- Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení

- Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení

- Požadavky na obsluhu

- Zkoušky od dodavatelů technologických celků

D.	   Technický popis revidovaného zařízení  (instalace) :

- Všeobecný popis

- Instalace motorů

- Světelná instalace

- Způsob zajištění provozu

      - Obsluha

      - Bezpečnostní vypínání

E.	Soupis provedených úkonů

E1.	Prohlídky

Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem: ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2

- Ochrana základní izolací živých částí (ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha A, čl.A.1, ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.1.) a ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací (ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.412,          ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.3.1. a čl. 6.2.): Při provedení prohlídky stavu izolace je důležité zaměřit se zejména na provedení izolace popř. třídy ochrany

- Ochrana kryty nebo přepážkami: Při prohlídce je nutné ověřit, že instalované kryty odpovídají danému vnějšímu vlivu a danému prostoru dle uvedeného kódu IP (ČSN 332000-4-41 ed.2 příloha A, čl.A.1.a ČSN EN 61140 ed.2, čl.5.1.2)

- Ochrana zábranou a polohou musí obsahovat prověření místních bezpečnostních předpisů, je-li je stanoven přístup pouze osobám s elektrotechnickou kvalifikací a je-li organizačními opatřeními znemožněn vstup laikům (včetně osob seznámených). Prohlídka musí obsahovat např.měření vzdáleností umístění elektrického zařízení či instalace (ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha B, čl.B.2. a čl.B.3  a ČSN EN 61140 ed.2,čl.5.1.3 a čl.5.1.4.)

- Ochrana malým napětím SELV a PELV: Při prohlídce se zaměřit zejména na použitý zdroj a štítkové hodnoty uvedené na použitém zdroji (ČSN 332000-4-41 ed.2, čl.414 a ĆSN EN 61140 ed.2, čl.6.6 a čl.6.7.)

- Funkční malé napětí FELV: Při prohlídce je nutné se zaměřit, zda tento funkční zdroj není použit v prostorech, kde je požadována ochrana malým (bezpečným) napětím (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.7.)

- Ochranné pospojování a doplňující ochranné pospojování: Při prohlídce je nutné důsledně zkontrolovat, zda jsou do tzv.ochranného pospojování vzájemně spojeny ochranný vodič, uzemňovací přívod, kovová potrubí uvnitř budovy, konstrukční kovové části jak jsou kovové ústřední topení a klimatizace, kovové konstrukční výztuže v betonu apod. Průřezy vodičů ochranného pospojování musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.2, čl. 544. U doplňujícího ochranného pospojování je nutné zkontrolovat, že všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně jsou navzájem pospojeny (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 415.2.). Jestliže nelze kontrolu pospojení zkontrolovat pouze vizuálně je nutné provést kontrolu pospojení změřením spojitosti hlavního a doplňujícího pospojování

Použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky

Za to, že protipožární přepážky a další opatření na ochranu před šířením ohně jsou řádně provedeny zodpovídá dodavatelská firma, která montáž těchto opatření prováděla. Revizní technik se při prohlídce přesvědčí, že před uvedením do provozu bylo vydáno montážní firmě potvrzení, že tato opatření jsou provedena v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami. (Například ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací  prostory, ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování)

Volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí

Prohlídkou se revizní technik přesvědčí, že pro dané zařízení (spotřebič) bylo zvoleno dostatečné jištění podle elektrického výkonu spotřebiče a že odpovídá také průřez zvolených vodičů               (ČSN 33 2000-4–43 kapitola 43, ČSN 33 2000-5-52 čl. 525, ČSN 33 2000-5-523)

Volba a seřízení ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů

Zaměřit se na kontrolu nastavení proudových hodnot, zda odpovídají reálnému zatížení (kapitola 5-53).

Použití a vhodné umístění vhodných odpojujících a spínacích přístrojů

ČSN 33 2000-5-536

Volby předmětů, zařízení a ochranných opatření přiměřené k vnějším  vlivům

Od RT se nevyžaduje, aby prověřoval použití elektrických předmětů pro každý vliv zvlášť detailním způsobem, ale pro vnější vliv CB2 se například ověří zda jsou použity kabely, které mají odolnost proti šíření plamene apod., tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci a kdy za ně odpovídá firma, která projekt zpracovala.Revizní technik však může v případě pochybností na tyto v revizní zprávě upozornit, zejména , když se skutečný stav jeví jako nebezpečný a v tomto případě je nutné s vypracováním revizní zprávy počkat, dokud se sporné otázky nevyjasní (ČSN 33 2000-5-51 čl. 512.2, ČSN 33 2000-5-52 kapitola 522).

Označení nulových (dříve středních) a ochranných vodičů

Při kontrole označení vodičů je nutné se zaměřit zejména na nezaměnitelnost ochranných vodičů s ostatními. To znamená např., že zelenožlutá kombinace barev nesmí být použita pro jiný vodič než ochranný a světle modrá barva pro jiný než nulový (střední) vodič. (ČSN 33 2000-5-51 čl.514.3,      ČSN EN 60446)

Zapojení jednopólových spínacích přístrojů ve vodičích vedení (tj.fázových nebo krajních).

Pozn: v prostředí s prostředím s nebezpečím požáru je nutné dodržet ustanovení ČSN 33 2000-4-482.

Vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi

Kontrola spočívá v kontrole vybavení schématy, varovnými signály apod. například na dvířkách rozváděčů, vstupních dveří do uzavřených elektrických provozoven apod. (ČSN 33 2000-5 čl.514.5 a ČSN EN 50110-1 ed.2 čl. 4.8.)

Označení obvodů, přístrojů jistících před nadproudy, spínačů, svorek atd.

Při kontrole tohoto bodu je důležité také posoudit, zda označení jednotlivých obvodů je funkční a souhlasí s označením např. na jednopólovém schématu v rozváděči (ČSN 33 2000-5-51 ed.2 čl.514.4)

Odpovídající způsob spojování vodičů

Při kontrole je nutné se zaměřit na kvalitu spojů mezi vodiči a mezi vodiči a dalším zařízením, kdy musí být zajištěno trvalé elektrické propojení a vhodná mechanická pevnost a ochrana                   (ČSN 33 2000-5-52 kapitola 526)

Použití a odpovídající parametry ochranných vodičů včetně vodičů ochranného a doplňujícího pospojování

Při kontrole je nutné se zaměřit na průřezy ochranných vodičů dle proudové zatížitelnosti, délku vodičů, barevné značení izolovaných a holých vodičů apod. (ČSN 33 2000-5-54 ed.2 kapitoly 543, 544)

Přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby

Značení a přístupnost musí být provedena logicky a tak, aby odpovídala požadavkům provozu a daným provozním podmínkám. (ČSN 33 2000-5-51 kapitoly 513 a 514)

Informativní (národní) příloha G.2 obsahuje příklady položek, které je třeba zkontrolovat při prohlídce instalace. Příklady jsou rozděleny do jednotlivých kapitol:

- Všeobecně platné požadavky

- Ochrana před nebezpečným dotykem ŽČ (základní ochrana)

- Vybavení elektrickými předměty:

Kabely a šňůry pro pevné uložení

Ohebné vodiče kabely a šňůry

Ochranné vodiče

  - Instalační materiál:

Všeobecně

Zásuvky

Kabelové spojky

Spojovací jednotky (konektory)

Řídící (připojovací) jednotky sporáků a vařičů

Ovládání osvětlení

Pevná připojení spotřebičů (včetně svítidel)

  - Instalační trubky:

Všeobecně

Tuhé kovové trubky

Ohebné kovové trubky

Tuhé nekovové trubky

  - Úložné kabelové kanály:

Všeobecně

Kovové úložné kanály – doplňující požadavky

  - Rozvodná zařízení (rozváděče, rozvodnice):

  - Svítidla:

Místa připojení svítidel

  - Topení:

  - Ochranné přístroje:

Pozn: Jedná se v podstatě o základní body podmínky tak jak byly uvedeny v kapitole E.1 pouze s podrobnějším popisem

Pozn: Pokud se jedná o revizi instalace u objektů, kde je řešeno nouzové a nouzové únikové osvětlení je nutné provést kontrolu dle ustanovení ČSN EN  1838 (Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení), ČSN EN 50172 (Systémy nouzového únikového osvětlení),ČSN 332000-5-56(Napájení zařízení sloužících v případě nouze)

Zdůvodnění nevyhovujícího stavu:

V případě, že některý z kontrolovaných bodů nevyhovuje, je nutné uvést konkrétní neshodu a přesně citovat normu či předpis, kterému neodpovídá (není nutné uvádět neshody v této kapitole, ale až v závěru revizní zprávy v kapitole „Zjištěné závady“.

E2.  	Zkoušení

| a) | Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování a kontrola uzemnění je vyhovující, spoje jsou utaženy a vodiče mají dostatečný průřez | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.2 Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.2, , čl.411.3.1.2., čl.415.2 |
| --- | --- | --- |
| b) | Izolační odpor elektrické instalace | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.3 |
| c) | Ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.4. Vyhovuje: ČSN 33200-4-41 ed.2, čl.414, čl. 413 Vyhovuje: ĆSN EN 61140 ed.2 čl.6.6, čl.6.7 |
| d) | Izolační odpor podlahy a stěn | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.5., příloha A Vyhovuje: ČSN 332000-4-41 ed.2, příloha C (nevodivé okolí) Vyhovuje: ČSN EN 61140 ed.2 čl.5.2.7. |
| e) | Automatické odpojení od zdroje | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.6.1. Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2,čl.411 Vyhovuje: ČSN EN 61140 ed.2 čl.6.1. |
| f) | Doplňková ochrana: Proudovým chráničem Doplňující ochranné pospojování | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7. Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, příloha NA Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.415.1 Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7. Vyhovuje: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.415.2. |
| g) | Zkouška zapojení přístrojů | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.8. |
| h) | Kontrola sledu fází | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.9. |
| ch) | Funkční a provozní zkouška | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.10. |
| i) | Ověření úbytků napětí | Vyhovuje: ČSN 33 2000-6, čl.61.3.11 Vyhovuje: ČSN 33 2000-5-52, čl.525 Vyhovuje: ČSN 33 2130, čl.4.7.3 (Vnitřní el.rozvody-občanská výstavba apod) |

Zdůvodnění nevyhovujícího stavu:

V případě, že některý z kontrolovaných bodů nevyhovuje, je nutné uvést konkrétní neshodu a přesně citovat normu či předpis, kterému neodpovídá (není nutné uvádět neshody v této kapitole, ale až v závěru revizní zprávy v kapitole „Zjištěné závady“.

E2.1. 	Naměřené hodnoty

R1 – rozvaděč 400/230V, 50Hz

| P.Č. | Vývod | Provedení | Výkon | Jištění | Spínač/ jistič | Typ kabelu | Označení obvodů | Zs | Rizol. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kW) | (A) | Typ | (mm2) |  | (() | (M() |
| 1. | Přívod | skříň | 300 | 600A/In 300A | J2UX | 2x AYKY 3x120+70 | WL 1,2 | 0,0778 | (99,9 |
| 2. | M1 - čerpadlo | Y - D | 10 | E27/16A (ochrana) | stykač | 2x CYKY 4x2,5 | M1 | 0,48 | (99,9 |
| 3. | M2 - ventilátor | Nakrátko | 5 | E27/20A (ochrana) | stykač | CYKY 4x2,5 | M2 | 0,56 | (99,9 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Naměřená hodnota impedance smyčky odpovídá požadavkům ČSN 332000-4-41 ed.2, čl.411.4.4.a požadavky normy se považují za splněné, protože naměřená hodnota vyhovuje nerovnosti :

Zs (m ) ≤ 2/3  x  Uo/Ia

E.2.1.2.  Měření proudových chráničů

(Možnost použít ustanovení přílohy NA „Příklady postupu ověřování proudových chráničů)

- Měření vypínacího proudu, času vypnutí a velikosti dotykového napětí při vypnutí instalovaných proudových chráničů

| Umístění chrániče a označení vývodu | Štítkové hodnoty chráničů |  | Naměřené hodnoty |  |  | Chráněné zařízení či instalace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IN /A/, I(N /mA/ | UI( /V/ | ta /ms/ | I(N /mA/ | Zs /Ω/ před chráničem |  |

ČSN 33 2000-6 čl.61.3.6.1. poznámka N1: Při použití proudových chráničů není obvykle třeba provádět měření impedance poruchové smyčky z důvodu ověření podmínky automatického odpojení od zdroje pomocí proudového chrániče. Ověřením impedance poruchové smyčky se však ověřuje, zda je zajištěno automatické odpojení obvodu i při poruše před chráničem a zda je zajištěna spojitost vodičů obvodu.

ČSN 33 2000-6 čl.61.3.6.1.tabulka NA.: Jestliže se při měření hodnot chránič zatíží reziduálním proudem 20% až 50% jmenovitého reziduálního proudu (I(N) – chránič nesmí vypnout!!

F.	Soupis zjištěných závad

Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterému článku předpisu či normy nebyla shledána shoda se zjištěným stavem.

G.	Závěr a vyhodnocení, celkový posudek

Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem zařízení číslo....., ze dne...... Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a částí instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány.

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem:

ČSN 332000-6 (9/2007), ČSN 332000-3/Z2 (8/1995,8/1997), ČSN 332000-4-41 ed.2 (8/2007),      ČSN 332000-5-51 ed.2 (11/2006), ČSN 332000-5-54 ed.2 (9/2007), ČSN 331500/Z3 (6/1990,4/2004), ČSN 332000-5-52/Z1 (3/1998,4/2001), ČSN 332000-4-473/Z1 (2/1994, 12/1995), 332030 (11/2004)

V souladu s ČSN 331500 (Z3/2004), příloha 2, písmeno c), a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští pravidelné revize za …….. let.

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.

Po provedené prohlídce a zkoušení (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení a  instalace podávám následující:

Celkový posudek

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE/NENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI  V ROZSAHU REVIZE

SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

V .........................................

Revizní zprávu převzal dne:				      Revizní zprávu předal dne:

________________________   			   ___________________________

Podpis objednatele			  Jméno a podpis revizního technika

( razítko )					            (razítko revizního technika)

Rozdělovník:   		Výtisk číslo 1:  Provozovatel zařízení

Výtisk číslo 2:  Dodavatel instalace

Výtisk číslo 3:  Dodavatel zařízení

Výtisk číslo 4:  Revizní technik

Seznam příloh: 	1. Protokol o určení vnějších vlivů

2. Prohlášení o shodě jednotlivých zařízení