Seznam ověření a zkoušek, které musí být provedeny na TTA a PTTA

| Číslo | Ověřované charakteristiky | Články | TTA | PTTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mezní hodnoty oteplení | 8.2.1 | Ověření mezních hodnot oteplení zkouškou (typová zkouška) | Ověření mezních hodnot oteplení zkouškou nebo odvozením |

Ověření mezních hodnot oteplení pro PTTA musí být provedeno buď:

- zkouškou podle 8.2.1, nebo

- odvozením, např. v souladu s IEC 60890.

| 2 | Dielektrické vlastnosti | 8.2.2 | Ověření dielektrických vlastností zkouškou (typová zkouška) | Ověření dielektrických vlastností zkouškou podle 8.2.2 nebo 8.3.2, nebo ověření izolačního odporu podle 8.3.4 (viz č. 9 a 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Zkratová odolnost | 8.2.3 | Ověření zkratové odolnosti zkouškou (typová zkouška) | Ověření zkratové odolnosti zkouškou nebo odvozením z podobných typově zkoušených uspořádání |
| 4 | Účinnost ochranného obvodu Účinné spojení mezi neživými částmi rozvaděče a ochranným obvodem Zkratová odolnost ochranného obvodu | 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2 | Ověření účinného spojení mezi neživými částmi rozvaděče a ochranným obvodem (typová zkouška) Ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu zkouškou (typová zkouška) | Ověření účinného spojení mezi neživými částmi rozvaděče a ochranným obvodem Ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu zkouškou nebo příslušným navržením a uspořádáním ochranného vodiče (viz 7.4.3.1.1,poslední odstavec) |
| 5 | Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty | 8.2.5 | Ověření vzdušných vzdáleností a povrchových cest (typová zkouška) | Ověření vzdušných vzdáleností a povrchových cest |
| 6 | Mechanická činnost | 8.2.6 | Ověření mechanické činnosti (typová zkouška) | Ověření mechanické činnosti (typová zkouška) |
| 7 | Stupeň ochrany krytem | 8.2.7 | Ověření stupně ochrany krytem (typová zkouška) | Ověření stupně ochrany krytem |
| 8 | Zapojení, elektrická funkce | 8.3.1 | Kontrola rozvaděče včetně kontroly zapojení, a je-li to nutné, zkouška elektrické funkce (kusová zkouška) | Kontrola rozvaděče včetně kontroly zapojení, a je-li to nutné, zkouška elektrické funkce |
| 9 | Izolace | 8.3.2 | Dielektrická zkouška (kusová zkouška) | Dielektrická zkouška nebo ověření izolačního odporu podle 8.3.4 (viz č.2 a 11) |
| 10 | Ochranná opatření | 8.3.3 | Kontrola ochranných opatření a elektrické celistvosti ochranných obvodů (kusová zkouška) | Kontrola ochranných opatření |
| 11 | Izolační odpor | 8.3.4 |  | Ověření izolačního odporu, pokud nebyla provedena zkouška podle 8.2.2 nebo 8.3.2 (viz č.2 a 9) |